## Sheet1
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 参数真实值(转换公式) | 参数字节数 | 备注
一、设备参数：03H功能码读
| 通讯协议版本 |  |  |  | 0
| 标准/定制 |  |  |  | 1
| 设备规格A\B\C\D |  |  |  | 2
| 设备单三相 |  |  |  | 3
| 回路数量 |  |  |  | 4
| 输出位数量 |  |  |  | 5
| 执行板数量 |  |  |  | 6
| 工作频率 |  |  |  | 7
| 设备时间 |  |  |  | 8~9
| 运行状态 0：正常 1：告警 2：故障 3: 离线 |  |  |  | 10
| 总有功率 |  |  |  | 11
| 总视在功率 |  |  |  | 10
| 总功率因素 |  |  |  | 12
| 总电能 |  |  |  | 13~14
三、相参数：03H功能码读
| L1相电压值 |  |  | V | 101 | 只读 | =Register/10 | 2
| L1相电流值 |  |  | A | 102 | 只读 | =Register/100 | 2
| L1相有功功率 |  |  | W | 103 | 只读 | =Register/1000 | 2
| L1相视在功率 |  |  |  | 104
| L1相功率因数 |  |  |  | 105
| L1相电能值 |  |  |  | 106-107
| L1相无功功率 |  |  |  | 108
| L1线电压值 |  |  |  | 109
| L2相电压值 |  |  |  | 111
…
| L2线电压值 |  |  |  | 119
| L3相电压值 |  |  |  | 121
…
| L3线电压值 |  |  |  | 129
四、回路参数：03H功能码读
| C1相电压值 |  |  | V | 131
| C1相电流值 |  |  | A | 132
| C1相有功功率 |  |  | W | 133
| C1相视在功率 |  |  |  | 134
| C1相功率因数 |  |  |  | 135
| C1相电能值 |  |  |  | 136-137
| C1断路器状态 |  |  |  | 138
| C1相无功功率 |  |  |  | 139
| C2相电压值 |  |  |  | 141
…
| C6断路器状态 |  |  |  | 189
五、输出位参数：03H功能码读
| Outpu1电流值 |  |  | A | 201
| Outpu1功功率 |  |  | W | 202
| Outpu1视在功率 |  |  |  | 203
| Outpu1功率因数 |  |  |  | 204
| Outpu1开关状态 |  |  |  | 205
| Outpu2开关状态 |  |  |  | 206
…
| Outpu48功率因数 |  |  |  | 448
六、输出位批量参数：03H功能码读
| 输出位1电流 |  | \ | A | 501 | 只读 | =Register/100
… | … |  | \ | A | … | … | …
| 输出位48电流 |  | \ | A | 548 | 只读 | =Register/100
| 输出位1有功功率 |  |  |  | 551
… | … |  |  |  | …
| 输出位48有功功率 |  |  |  | 598
| 输出位1视在功率 |  | \ | A | 601
… | … |  | \ | A | …
| 输出位48视在功率 |  | \ | A | 648
| 输出位1功率因素 |  |  |  | 651
… | … |  |  |  | …
| 输出位48功率因素 |  |  |  | 698
| 输出位1电能 |  |  |  | 701
… | … |  |  |  | …
| 输出位48电能 |  |  |  | 796
| 输出位1开关 |  |  |  | 801
… | … |  |  |  | …
| 输出位48开关 |  |  |  | 848
| 输出位1无功功率 |  |  |  | 851
… | … |  |  |  | …
| 输出位48无功功率 |  |  |  | 898
七、告警状态：03H功能码读
| 空开1告警状态 |  |  |  | 1001
…
| 空开6告警状态 |  |  |  | 1006
| L1相电压告警状态 |  |  |  | 1011
| L1相电流告警状态 |  |  |  | 1012
| L1相功率告警状态 |  |  |  | 1013
…
| L3相功率告警状态 |  |  |  | 1019
| C1回路电压告警状态 |  |  |  | 1021
| C1回路电流告警状态 |  |  |  | 1022
| C1回路功率告警状态 |  |  |  | 1023
…
| C6回路功率告警状态 |  |  |  | 1138
| 输出位1开关告警 |  |  |  | 1201
… | …
| 输出位48开关告警 |  |  |  | 1248
| 输出位1电流告警 |  |  |  | 1251
… | …
| 输出位48电流告警 |  |  |  | 1298
| 输出位1功率告警 |  |  |  | 1301
… | …
| 输出位48功率告警 |  |  |  | 1348
八、分组参数：03H功能码读
| 分组1有功功率 |  |  |  | 1601
… | …
| 分组8有功功率 |  |  |  | 1608
| 分组1视在功率 |  |  |  | 1611
… | …
| 分组8视在功率 |  |  |  | 1618
| 分组1功率因素 |  |  |  | 1621
… | …
| 分组8功率因素 |  |  |  | 1628
| 分组1电能 |  |  |  | 1631
… | …
| 分组8电能 |  |  |  | 1646
| 分组1告警 |  |  |  | 1651
… | …
| 分组8告警 |  |  |  | 1658
九、环境参数：03H功能码读
| 温度值1 |  |  |  | 1771
| 湿度值1 |  |  |  | 1772
… | …
| 温度值4 |  |  |  | 1777
| 湿度值4 |  |  |  | 1778
| 温度1告警 |  |  |  | 1781
| 温度1告警 |  |  |  | 1782
| 温度2告警 |  |  |  | 1783
| 温度2告警 |  |  |  | 1784
| 温度3告警 |  |  |  | 1785
| 温度3告警 |  |  |  | 1786
| 温度4告警 |  |  |  | 1787
| 温度4告警 |  |  |  | 1788
| 门1 |  |  |  | 1791
| 门2 |  |  |  | 1792
| 水 |  |  |  | 1793
| 烟 |  |  |  | 1794
十一、设备参数配置
1 | 通讯地址 | 1-255 | 1 | \ | 6001 | 读、写 | =Register | 2
2 | 蜂鸣器开关 | 0-1 | 1 | \ | 6002 | 读、写 | 0：关闭；1：启用 | 2
3 | 时间同步 |  | 无 | s | 6003~6004 | 写 | =Register | 4 | UTC时间
| 清除所有电能 |  |  |  | 6005
十二、相报警配置：03H功能码读，10H功能码写
| L1相电压报警使能 |  |  |  | 6101
| L1相电压报警最大值 |  |  |  | 6102
| L1相电压预警最大值 |  |  |  | 6103
| L1相电压预警最小值 |  |  |  | 6104
| L1相电压报警最小值 |  |  |  | 6105
| L1相电流报警使能 |  |  |  | 6106
…
| L1相电流报最小值 |  |  |  | 6110
| L1相功率报警使能 |  |  |  | 6111
…
| L1相功率报警最小值 |  |  |  | 6115
| L2相电压报警使能 |  |  |  | 6116
…
| L2相功率报警最小值 |  |  |  | 6130
| L3相电压报警使能 |  |  |  | 6131
…
| L3相功率报警最小值 |  |  |  | 6145
十三、回路报警配置：03H功能码读，10H功能码写
| C1相电压报警使能 |  |  |  | 6201
| C1相电压报警最大值 |  |  |  | 6202
| C1相电压预警最大值 |  |  |  | 6203
| C1相电压预警最小值 |  |  |  | 6204
| C1相电压报警最小值 |  |  |  | 6205
…
| C6相功率报警最小值 |  |  |  | 6290
十四、输出位报警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 输出位1电流报警使能 |  |  |  | 6301
… | …
| 输出位48电流报警使能 |  |  |  | 6348
| 输出位1电流报警最大值 |  |  |  | 6351
… | …
| 输出位48电流报警最大值 |  |  |  | 6398
| 输出位1电流预警最大值 |  |  |  | 6401
… | …
| 输出位48电流预警最大值 |  |  |  | 6448
| 输出位1电流预警最小值 |  |  |  | 6451
… | …
| 输出位48电流预警最小值 |  |  |  | 6498
| 输出位1电流报警最小值 |  |  |  | 6501
… | …
| 输出位48电流报警最小值 |  |  |  | 6548
| 输出位1功率报警使能 |  |  |  | 6601
… | …
| 输出位48功率报警使能 |  |  |  | 6648
| 输出位1功率报警最大值 |  |  |  | 6651
… | …
| 输出位48功率报警最大值 |  |  |  | 6698
| 输出位1功率预警最大值 |  |  |  | 6701
… | …
| 输出位48功率预警最大值 |  |  |  | 6748
| 输出位1功率预警最小值 |  |  |  | 6751
… | …
| 输出位48功率预警最小值 |  |  |  | 6798
| 输出位1功率报警最小值 |  |  |  | 6801
… | …
| 输出位48功率报警最小值 |  |  |  | 6848
| 输出位1上电延时 |  |  |  | 6851
… | …
| 输出位48上电延时 |  |  |  | 6898
十五、控制量：10H功能码写
| 输出位1通断控制 |  |  |  | 6901
… | …
| 输出位48通断控制 |  |  |  | 6948
| 输出位1清除电能 |  |  |  | 6951
… | …
| 输出位48清除电能 |  |  |  | 6958
十六、环境报警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 温度1报警使能 |  |  |  | 7001
| 温度1报警最大值 |  |  |  | 7002
| 温度1预警最大值 |  |  |  | 7003
| 温度1预警最小值 |  |  |  | 7004
| 温度1报警最小值 |  |  |  | 7005
| 湿度1报警使能 |  |  |  | 7006
| 湿度1报警最大值 |  |  |  | 7007
| 湿度1预警最大值 |  |  |  | 7008
| 湿度1预警最小值 |  |  |  | 7009
| 湿度1报警最小值 |  |  |  | 7010
| 温度2报警使能 |  |  |  | 7011
… | …
| 湿度4报警最大值 |  |  |  | 7030
十六、分组报警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 分组1功率告警使能 |  |  |  | 7101
… | …
| 分组8功率告警使能 |  |  |  | 7108
| 分组1功率报警最大值 |  |  |  | 7111
… | …
| 分组8功率报警最大值 |  |  |  | 7118
| 分组1功率预警最大值 |  |  |  | 7121
… | …
| 分组8功率预警最大值 |  |  |  | 7128
| 分组1功率预警最小值 |  |  |  | 7131
… | …
| 分组8功率预警最小值 |  |  |  | 7138
| 分组1功率告警最小值 |  |  |  | 7141
… | …
| 分组8功率告警最小值 |  |  |  | 7148
| 分组1通断控制 |  |  |  | 7151
… | …
| 分组8通断控制 |  |  |  | 7158