## client to server
包括电流，电压，功率，电能，开关状态，插接位名称，环境数据结构体
模块 | 方法 | 参数 | [5 empty] | 范围 | 返回 | 转换 | 说明
| pduMetaData | addr
execute
| pduDataGet | addr | type | topic | subtopic | id
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值（开关状态） | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 （断开告警） | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：双电源数据 | 5：电能 | 4：最大值（上电延时）
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值（复位延时）
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值（超限断电）
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值（定时开关）
|  |  |  | 9：电能记录 | 8：使能状态（开关使能）
|  |  |  | 11：温度 | 9：最大峰值（开关次数）
|  |  |  | 12：湿度 | 10：峰值时间戳
|  |  |  | 21：门禁1 | 11、历史数据记录
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduDataSet | addr | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：双电源数据 | 5：电能 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值
|  |  |  | 11：温度 | 8：使能状态
12：湿度
21：门禁1
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduLogFun | id | type | fc | sub | cnt
|  | 从第几条开始 | 81、日志信息 | 1、报警 日志 | 1、日志数量 | 读取多少条
|  |  |  | 2、事件记录 | 2、读日志
|  |  |  | 3、软件升级记录 | 3、清除日志
4、历史数据
| pduLogHda | addr | type | fc | start | end
|  | 地址 | 82、历史数据查询 | 参数列表(;) | 起始时间 | 结束时间
| pduCfgGet | addr | type | fc | id | addr | value
| pduCfgSet | 地址 | 10、输出位名称 | 第几个输出位
|  | 地址 | 11、位置信息uut | 1、机房名称
2、位置信息
3、设备名称
4、二维码
5、设备SN
6、设备类型
|  | 地址 | 12、数量 | 1、相数量
2、回路数量
3、输出位数量
4、执行板数量
5、副机数量
|  |  |  | 6、执行板的输出位数量 | 第几块执行板
|  |  |  | 7、 |  |  | 0：禁用， 1：启用
|  |  |  | 11、回路起始 | 第几个回路
|  |  |  | 12、回路结束 | 第几个回路
|  | 地址 | 13、配置信息 | 0、离线标识
1、系列号（A，B，C）
|  |  |  | 2、设备状态 |  |  | 0：正常 1：告警 2：故障
|  |  |  | 3、设备模式 |  |  | 0：标准 1：级联 2：机架 3：RTU
4、级联地址
|  |  |  | 5、运行时间 |  |  | 单位天
6、频率
|  |  |  | 7、蜂鸣器开关 |  |  | 0：禁用， 1：启用，２:下次重启
|  |  |  | 8、分组功能是否启用 |  |  | 0：禁用， 1：启用
9、电能记录功能是否启用
10、总功率记录功能是否启用
|  |  |  | 11、是否有断路器 |  |  | 0：没有， 1：有
|  |  |  | 12、垂直、水平 |  |  | 0:垂直 1:水平
13、屏幕方位角
|  |  |  | 14、屏幕背光类型 |  |  | 0：常亮，1自动关屏
|  |  |  | 15、背光关闭时间 |  |  | 单位 小时数
|  |  |  | 21、数据内容 |  |  | 0：自动 1：最多 2：最少
|  | Addr ＝ 0 | 14、用户登录信息 | 1、用户名 | 第几个（共10个）
2、密码
3、预留信息
|  |  |  | 4、权限 |  |  | 0 管理员 1 操作员 2 访客
|  |  |  | 5、输出位控制 |  |  | 按位操作 0 有权限 1 没有权限
|  |  |  | 11、登陆验证 |  |  | 用户名 ; 密码
|  | addr ＝ 0 | 15、Modbus配置信息 | 1、RTU是否开启
2、RTU地址
|  |  |  | 3、波特率 |  |  | 0:9600, 1:19200,2:38400,3:57600,4:115200
|  |  |  | 4、校验位 |  |  | NoParity = 0, EvenParity = 1, OddParity = 2,
|  |  |  | 5、数据位 |  |  | Data5 = 0,Data6 = 1,Data7 = 2,Data8 = 3,
|  |  |  | 6、停止位 |  |  | OneStop = 0, TwoStop=1
7、RTU设置生效
11、TCP是否开启
|  |  |  | 12、TCP端口号 |  |  | 502,
13、TCP设置生效
|  | addr ＝ 0 | 16、SNMP配置信息 | 1、snmp v2 是否开启
2、预留
11、snmp v3 是否开启
12、账号
13、密码
14、密钥
|  |  |  | 15、加密 |  |  | AES\DES
17、生效
|  |  |  | 21、SNMP 陷阱 trap地址 | 第几个trap地址（4个）
|  |  |  | 22、SNMP 陷阱 inform地址 | 第几个trap地址（4个）
|  | addr ＝ 0 | 17、RPC配置信息 | 1、JSON-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启TCP 2开启Websocket
2、JSON-RPC端口
3、JSON-RPC生效
|  |  |  | 4、XML-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启Http
5、XML-RPC端口
6、XML-RPC生效
|  | addr ＝ 0 | 18、主动推送配置信息 | 1、UDP推送是否开启 | 第几个（4个）
|  |  |  | 2、UDP推送地址 | 第几个
|  |  |  | 3、UDP推送端口 | 第几个
7、时间间隔
|  |  |  | 8、设备反控模式 |  |  | 0 不开启 1UDP 2TCP 3Websocket
9、设备反控端口
10、设备反控生效
0：自动 1：最多 2：最少
|  |  |  | 11、http推送是否开启 |  |  | 0不开启 1POST 2PUT
12、http推送地址
13、http推送延时时间
|  |  |  | 14、http接收加密是否开启 |  |  | 0不开启 1HTTP 2HTTPS
15、http接收端口
16、http接收生效
|  | addr ＝ 0 | 19、MQTT配置信息 | 1、MQTT是否开启 |  |  | 0不开启 1mqtt 2mqtts 3ws 4 wss
2、服务器地址
3、端口
4、Path
5、Client ID
6、用户名
7、密码
8、keepAlive
9、QoS
10、连接状态
11、MQTT生效
|  |  | 20、AMQP配置信息 | 1、是否开启AMQP
2、服务器地址
3、端口
4、虚拟主机
5、账号
6、密码
7、交换机名
8、Routing Key
9、Binding Key
10、是否开启SSL加密
11、连接状态
20、保存生效
|  |  | 21、ODBC配置 | 1、是否开启
2、服务地址
3、服务端口
4、登陆账号
5、登陆密码
6、数据库名
7、本机key
8、更新频率
9、记录频率
10、连接状态
|  |  | 28、Redis配置 | 1、是否开启ODBC
2、服务地址
3、服务端口
4、认证密码
5、DB编号
6、设备key
7、订阅频道
8、更新频率
9、过期时间
10、连接状态
|  | 地址 | 22、输出位 | 1、名称 | 第几个
|  | 地址 | 23、分组 | 2、定时上电 | 第几个
|  | 地址＝0 | 24、双电源 | 3、定时下电 | 第几个
|  | 地址 | 25、各输出位分组信息 | 第几个组 |  |  | 0; 1; 2; 3;
|  | 地址 | 26、输出位分组设置 | 第几组 | 第几个输出位 |  | 0取消 1设置
|  | 地址 | 30、软件版本号 | 0、主控模块名
1、版本号
2、校验码
3、用户名
4、版本说明
5、依赖版本号
6、编译时间
7、发布日期
8、升级日期
11、第一块执行板软件版本
12、第二块执行板软件版本
13、第三块执行板软件版本
14、第四块执行板软件版本
21、内核版本
22、内存信息
23、磁盘状态
|  | Addr ＝ 0 | 31、数据加密 | 1、是否开启接收加密 |  |  | 0、不开启 1、AES加密 2 RSA加密 3 SM4国密 ４SM2加密
|  |  |  | 11、AES加密模式 |  |  | ECB, CBC, CFB, OFB
|  |  |  | 12、填充方法 |  |  | ZERO, PKCS7, ISO
|  |  |  | 13、AES密钥长度 |  |  | AES_128, AES_192, AES_256
14、AES密钥
15、AES偏移量
|  |  |  | 21、RSA 密钥长度 |  |  | 只读
|  |  |  | 22、RSA 填充格式 |  |  | 只读
|  |  |  | 23、RSA公钥 |  |  | 只读
|  |  |  | 24、RSA私钥 |  |  | 只读
|  |  |  | 31、SM4加密模式 |  |  | 只读
|  |  |  | 32、SM4填充格式 |  |  | 只读
33、SM4密钥
34、SM4偏移量
|  |  | 32、TLS证书 | 1、序列号
2、密钥长度
3、之前无效
4、之后无效
11、主题：国家
12、主题：州或省
13、主题：地方
14、主题：组织
15、主题：单位
16、主题：名称
17、主题：电子邮件
21、发行：国家
22、发行：州或省
23、发行：地方
24、发行：组织
25、发行：单位
26、发行：名称
27、发行：电子邮件
31、生成证书
|  |  | 33、网络控制白名单设置 | 1、是否开启网络连接控制
2、白名单 MAC 1
3、白名单 MAC 2
4、白名单 IP 1
5、白名单 IP 2
6、立即生效
|  |  | 41、网络连接状态 | 0、使能 | 0：IPv4 1 IPv6 |  | 0 禁用、1 使能
|  |  |  | 1、 网络模式 |  |  | 0 手动设置、1 自动获取
2、IP 地址 :
3、子网掩码
4、网关
5、前缀长度
6、DNS :
10、网卡名称
11、Mac地址
|  |  | 42、WEB服务设置 | 1、 是否启用http
2、http端口号
3、重定向https
4、是否启用https
5、https端口号
|  |  | 43、时间设置 | 1、设备时间
2、启用UDP设置时间
3、NTP服务器
4、时区
5、NTP同步
6、检查NTP连接状态
|  |  | 44、SMTP服务 | 1、 是否启用smtp
2、发件箱服务器
3、发件箱账号
4、发件箱密码
|  |  |  | 5、收件用户账号 | 第几个收件地址（4个）
6、SMTP端口
|  |  |  | 7、工作模式 |  |  | 0：TCP 1：SSL 2：TLS
8、错误状态
|  |  | 45、远程登陆 | 1、 是否启用ssh
2、 是否启用Telnet
3、账号
4、密码
5、
|  |  | 46、syslog | 1、 是否启用系统日志 |  |  | 0：禁用， 1：报警，2：所有
2、 服务端地址
3、端口号
4、
|  |  | 47、日志记录 | 1、是否启用历史数据记录
|  |  |  | 2、电能记录间隔时间 |  |  | 天为单位
|  |  |  | 3、历史数据记录时间 |  |  | 单位小时
|  |  |  | 4、报警记录最大条数 |  |  | 单位万条
|  |  |  | 5、事件记录最大条数 |  |  | 单位万条
|  |  |  | 6、历史数据记录最大条数 |  |  | 单位万条
|  |  | 48、远程认证 Radius服务 | 1、服务启用 |  |  | 0 禁用、1 使能
|  |  |  | 2、无响应是否启用本地认 |  |  | 0 禁用、1 使能
3、认证服务器
4、NAS密钥
5、认证端口
6、账号端口
|  |  | 49、远程认证 OpenLDAP服务 | 1、服务启用
2、主服务
3、域账号
|  |  | 91、进程状态信息 | 0、守护进程 | 1、持续运行时间 |  | 单位秒钟
|  |  |  | 1、主进程 | 2、进程启动时间 |  | 日期和时间
|  |  |  | 2、升级进程 | 3、程序MD5值
|  |  |  | 3、网页进程 | 4、程序编译时间
|  |  |  | 4、屏幕进程 | 5、程序重启次数
10、启动记录信息
|  |  | 92、升级状态信息 | 1、升级方式 |  |  | 0 无升级 １Ｕ盘升级 2 网络升级 ３ 级联升级 ４ 执行板升级
|  |  |  | 2、USB升级 | 1、当前升级状态 |  | 0 完成 1 进行中 2 失败
|  |  |  | 3、网络升级 | 2、当前升级子对象 |  | 第几个副机，或者第几块执板
|  |  |  | 4、网页升级 | 3、当前升级进度 |  | 百分之几十
|  |  |  | 5、 | 4、所有升级进度 | 第几个 | 0 未开始 1 进行中 3 完成 4 失败
|  |  |  | 6、级联升级 | 5、所有升级结果 | 第几个
7、执行板升级
8、服务端地址
11、开始升级处理
|  |  | 93、网络诊断 | 1、网络主机
2、请求数
3、Ping诊断结果
6、主机名
7、超时
8、运行结果
|  |  | 94、下载诊断 | 1、设备诊断信息下载
|  |  | 95、备份/恢复 | 1、配置文件备份/恢复 |  |  | 配置文件压缩包
2、批量配置文件备份/恢复
|  |  | 96、系统命令 | 1、设备重启
2、恢复出厂设置
111、命令执行

## server to client
方法 | id | result
|  | addr(主从机) | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：保留 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：保留 | 5：保留 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：温度 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：湿度 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：门禁1 | 7：上临界值
9：门禁2
10：水禁
11：烟雾