## client to server
包括电流，电压，功率，电能，开关状态，插接位名称，环境数据结构体
模块 | 方法 | 参数 | [5 empty] | 范围 | 返回 | 转换 | 说明
| pduRelaysCtrl | addr | start | num | on
|  | 地址 | 输出位起始地址 | 数量 | 0 关 1开
| pduMetaData | [addr] | [dc]
|  | 地址 | 默认为0，不用填写
| pduDataGet | addr | type | topic | sub | id
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值（开关状态） | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 （断开告警） | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：双电源数据 | 5：电能 | 4：最大值（上电延时）
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值（复位延时）
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值（超限断电）
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值（定时开关）
|  |  |  | 9：电能记录 | 8：使能状态（开关关键设备保护）
|  |  |  | 10、线电压 | 9：最大峰值（开关当前次数）
|  |  |  | 11：温度 | 10：峰值时间戳（开关寿命次数）
|  |  |  | 12：湿度 | 11、历史数据记录（开关寿命报警使能）
21：门禁1
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduDataSet | addr | type | topic | sub | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：双电源数据 | 5：电能 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值
|  |  |  | 9：线电压 | 8：使能状态（开关使能）
11：温度
12：湿度
21：门禁1
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduCfgSet | type | fc | value | [id] | [addr]
|  | 10、输出位名称 | 第几个输出位 |  | 默认为0 | 默认为0
[5 empty] | 默认为0 | 默认为0
|  | 11、位置信息uut | 1、机房名称
2、位置信息
3、设备名称
4、二维码
5、设备SN
|  | 96、系统命令 | 1、设备重启 |  | 默认为0 | 默认为0
| pduCfgSet | type | fc | [id] | [addr]
|  | 10、输出位名称 | 第几个输出位 | 默认为0 | 默认为0
|  | 11、位置信息uut | 1、机房名称
2、位置信息
3、设备名称
4、二维码
5、设备SN
| pduLogFun | type | fc | [id] | [cnt]
|  | 1、报警 日志 | 1、日志数量 | 从第几条开始 | 读取多少条
|  | 2、事件记录 | 2、读日志
|  | 3、软件升级记录 | 3、清除日志
4、历史数据
| pduLogHda | start | [end] | [addr] | [type] | [topic] | [id]
0、不开启 1、AES加密 2 RSA加密 3 SM4国密 ４SM2加密
ECB, CBC, CFB, OFB
ZERO, PKCS7, ISO
AES_128, AES_192, AES_256
只读
只读
只读
只读
只读
只读
pduCfgSet
[5 empty] | 0：IPv4 1 IPv6 |  | 0 禁用、1 使能
0 手动设置、1 自动获取
第几个收件地址（4个）
0：TCP 1：SSL 2：TLS
0：禁用， 1：报警，2：所有
天为单位
单位小时
单位条
单位条
单位条
0 禁用、1 使能
0 禁用、1 使能
[5 empty] | 第几个（0~9） |  | 0：shell 1:python 2:lua
[5 empty] | 1、持续运行时间 |  | 单位秒钟
[5 empty] | 2、进程启动时间 |  | 日期和时间
3、程序MD5值
4、程序编译时间
5、程序重启次数
按位操作：0 无升级 １Ｕ盘升级 2 网络升级 ３ 网页升级 4 级联升级 5 执行板升级
[5 empty] | 1、当前升级状态 |  | 0 完成 1 进行中 2 失败
[5 empty] | 2、当前升级子对象 |  | 第几个副机，或者第几块执板
[5 empty] | 3、当前升级进度 |  | 百分之几十
[5 empty] | 4、所有升级进度 | 第几个 | 0 未开始 1 进行中 3 完成 4 失败
[5 empty] | 5、所有升级结果 | 第几个

## server to client
方法 | id | result
|  | addr(主从机) | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：保留 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：保留 | 5：保留 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：温度 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：湿度 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：门禁1 | 7：上临界值
9：门禁2
10：水禁
11：烟雾