## client to server
包括电流，电压，功率，电能，开关状态，插接位名称，环境数据结构体
模块 | 方法 | 参数 | [5 empty] | 范围 | 返回 | 转换 | 说明
| pduReadData | addr | type | topic | subtopic | id
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值（状态） | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 （模式） | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：保留 | 5：电能 | 4：最大值（顺序延时）
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值（复位延时）
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值
|  |  |  | 11：温度 | 8：使能状态
12：湿度
21：门禁1
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduSetData | addr | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：分组数据 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：保留 | 5：电能 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：功率因数 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：视在功率 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：无功功率 | 7：上临界值
|  |  |  | 11：温度 | 8：使能状态
12：湿度
21：门禁1
22：门禁2
23：水禁
24：烟雾
| pduReadCfg | addr | type | topic | subtopic | id | value
|  |  | 12、数量 | 1、相
2、回路
3、输出位
|  |  | 13、配置信息 | 0、离线标识
1、系列号（A，B，C）
2、副机的数量
3、modbus地址
4、版本号
5、蜂鸣器开关
6、频率
7、执行版的数量
8、组开关使能
|  | addr ＝ 0 | 15、Modbus配置信息 | 1、RTU是否开启
2、RTU地址
3、波特率
4、校验位
5、数据位
6、停止位
11、TCP是否开启
12、TCP端口号
|  | addr ＝ 0 | 17、RPC配置信息 | 1、JSON-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启TCP 2开启Websocket
2、JSON-RPC端口
|  |  |  | 4、XML-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启Http
5、XML-RPC端口
|  | addr ＝ 0 | 18、主动推送配置信息 | 1、UDP推送1是否开启
3、UDP推送端口1
4、UDP推送2是否开启
6、UDP推送端口2
7、设备反控模式
|  |  |  | 8、设备反控端口 |  |  | 0 不开启 1UDP 2TCP 3Websocket
9、时间间隔
11、http推送是否开启
13、http推送延时时间
|  |  |  | 14、http接收加密是否开启 |  |  | 0不开启 1HTTP 2HTTPS
15、http接收端口
| pduSetCfg | addr | fc | topic | subtopic | id | value
|  |  | 12、数量 | 1、相
2、回路
3、输出位
|  |  | 13、配置信息 | 0、离线标识
1、系列号（A，B，C）
2、副机的数量
3、modbus地址
4、版本号
5、蜂鸣器开关
6、频率
7、执行版的数量
8、组开关使能
|  | addr ＝ 0 | 15、Modbus配置信息 | 1、RTU是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启
2、RTU地址
|  |  |  | 3、波特率 |  |  | 0:9600, 1:19200,2:38400,3:57600,4:115200
|  |  |  | 4、校验位 |  |  | NoParity = 0, EvenParity = 1, OddParity = 2,
|  |  |  | 5、数据位 |  |  | Data5 = 0,Data6 = 1,Data7 = 2,Data8 = 3,
|  |  |  | 6、停止位 |  |  | OneStop = 0, TwoStop=1
11、TCP是否开启
|  |  |  | 12、TCP端口号 |  |  | 502,
|  | addr ＝ 0 | 17、RPC配置信息 | 1、JSON-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启TCP 2开启Websocket
2、JSON-RPC端口
|  |  |  | 4、XML-RPC是否开启 |  |  | 0 不开启 1开启Http
5、XML-RPC端口
|  | addr ＝ 0 | 18、主动推送配置信息 | 1、UDP推送1是否开启
3、UDP推送端口1
4、UDP推送2是否开启
6、UDP推送端口2
|  |  |  | 7、设备反控模式 |  |  | 0 不开启 1UDP 2TCP 3Websocket
8、设备反控端口
|  |  |  | 9、时间间隔 |  |  | 0不开启 1POST 2PUT
11、http推送是否开启
13、http推送延时时间
|  |  |  | 14、http接收加密是否开启 |  |  | 0不开启 1HTTP 2HTTPS
15、http接收端口
| pduReadString | addr | type | topic | subtopic | id
|  | 地址 | 10、输出位 |  |  | 第几个输出位
|  |  | 11、uut |  |  | 1、idc名称（数据中心）
2、机房名称
3、模块名称
4、机柜名称
5、A,B路名称
6、设备名称
7、设备SN
8、二维码
|  | Addr ＝ 0 | 14、用户登录信息 |  |  | 1、用户名
2、密码
3、预留信息
4、权限
|  | addr ＝ 0 | 16、SNMP配置信息 |  |  | 1、trap1地址
2、trap2地址
3、snmp v3 是否开启
4、账号
5、密码
6、密钥
|  | addr ＝ 0 | 18、主动推送配置信息 |  |  | 2、UDP推送地址1
5、UDP推送地址2
12、http推送地址
|  | 地址 | 21、各输出位分组信息 |  |  | 第几个组 | 0; 1; 2; 3;
|  | 地址 | 22、组名称 |  |  | 第几个组
| pduSetString | addr | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 10、输出位 |  |  | 第几个输出位
|  |  | 11、uut |  |  | 1、idc名称（数据中心）
2、机房名称
3、模块名称
4、机柜名称
5、A,B路名称
6、设备名称
7、设备SN
8、二维码
|  | addr ＝ 0 | 14、用户登录信息 |  |  | 1、用户名
2、密码
3、预留信息
4、权限
11、登陆验证
|  | Addr ＝ 0 | 16、SNMP配置信息 |  |  | 1、trap1地址
2、trap2地址
3、snmp v3 是否开启
4、账号
5、密码
6、密钥
|  | addr ＝ 0 | 18、主动推送配置信息 |  |  | 2、UDP推送地址1
5、UDP推送地址2
12、http推送地址
|  | 地址 | 21、各输出位分组信息 |  |  | 第几个组 | 0; 1; 2; 3;
|  | 地址 | 22、组名称 |  |  | 第几个组
| pduLogFun | addr | type | fc | subtopic | id
|  | 从第几条开始 | 51、日志信息 | 1、报警 日志 | 1、日志数量 | 读取多少条
|  |  |  | 2、操作日志 | 2、读日志
|  |  |  | 3、系统日志 | 3、清除日志
4、电能记录
5、硬件故障记录

## server to client
方法 | id | result
|  | addr(主从机) | type | topic | subtopic | id | value
|  | 地址 | 0：统计数据（总电流，总功率，总电能） |  |  | 0：统一设置 | 具体值
|  |  | 1：相数据 | 1：开关 | 0：size大小 | 其他代表具体第几相
|  |  | 2：回路数据 | 2：电压 | 1：当前值 | 或者是第几个回路
|  |  | 3：输出位数据 | 3：电流 | 2：额定值 | 第几个输出位
|  |  | 4：保留 | 4：功率 | 3：报警状态
|  |  | 5：保留 | 5：保留 | 4：最大值
|  |  | 6：环境（温湿度） | 6：温度 | 5：最小值
|  |  | 7：传感器（门禁其他传感器） | 7：湿度 | 6：下临界值
|  |  |  | 8：门禁1 | 7：上临界值
9：门禁2
10：水禁
11：烟雾