## Sheet1
序号 | 项目 | 范围 | 默认值 | 单位 | MODBUS地址 | 属性 | 说明 | 参数字节数 | 备注
一、 | 系统参数：03H功能码读
| 通讯协议版本 |  |  |  | 0 | r |  | 2
| 标准/定制 |  |  |  | 1 | r |  | 2
| 留预 |  |  |  | 2 | r
| 预留 |  |  |  | 3 | r
| 年 |  |  |  | 4 | r
| 月 |  |  |  | 5 | r
| 日 |  |  |  | 6 | r
| 时 |  |  |  | 7 | r
| 分 |  |  |  | 8 | r
| 秒 |  |  |  | 9 | r
| 产品系列 |  |  |  | 10 | r
| 相数 |  |  |  | 11 | r | A：1，B：2，C：3，D：4 | 2
| 回路数 |  |  |  | 12 | r |  | 2
| 输出位数 |  |  |  | 13 | r |  | 2
| 执行板数 |  |  |  | 14 | r |  | 2
| 频率 |  |  | Hz | 15 | r |  | 2
| 时间 H |  |  |  | 16 | r |  | 2
| 间时 L |  |  |  | 17 |  | Register H*65536+Register L | 2
| 告警状态 |  |  |  | 18 | r | 0：normal，1：alarm | 2
| /1000总有功功率 |  |  | kW | 19 | r | Register/1000 | 2
| /1000总视在功率 |  |  | kVA | 20 | r | Register/1000 | 2
| /100功率因数 |  |  |  | 21 | r | Register/100 | 2
| 总电能高16位 H |  |  | kWh | 22 | r | Register H*65536/10+Register L/10 | 4
| 总电能低16位 L |  |  |  | 23 | r
二、 | 相参数：03H功能码读 |  |  |  |  | r
| L1相电压值 |  |  | V | 101 | r | Register/10 | 2
| L1相电流值 |  |  | A | 102 | r | Register/100 | 2
| L1相有功功率 |  |  | kW | 103 | r | Register/1000 | 2
| L1相视在功率 |  |  | kVA | 104 | r | Register/1000 | 2
| L1相功率因数 |  |  |  | 105 | r | Register/100 | 2
| L1相电能值 |  |  | kWh | 106-107 | r | Register H*65536/10+Register L/10 | 4
| L1相无功功率 |  |  | kvar | 108 | r | Register/1000 | 2
| L1-L2线电压值 |  |  | V | 109 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| L2相电压值 |  |  | V | 111 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| L2-L3线电压值 |  |  | V | 119 | r | Register/10 | 2
| L3相电压值 |  |  | V | 121 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| L3-L1线电压值 |  |  | V | 129 | r | Register/10 | 2
三、 | 回路参数：03H功能码读
| C1回路电压值 |  |  | V | 131 | r | Register/10 | 2
| C1回路电流值 |  |  | A | 132 | r | Register/100 | 2
| C1回路有功功率 |  |  | kW | 133 | r | Register/1000 | 2
| C1回路视在功率 |  |  | kVA | 134 | r | Register/1000 | 2
| C1回路功率因数 |  |  |  | 135 | r | Register/100 | 2
| C1回路电能值 |  |  | kWh | 136-137 | r | Register H*65536/10+Register L/10 | 4
| C1断路器状态 |  |  |  | 138 | r
| C1回路无功功率 |  |  | kvar | 139 | r | Register/1000 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C2相电压值 |  |  | V | 141 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C2相无功功率 |  |  | kvar | 149 | r | Register/1000 | 2
| C3相电压值 |  |  | V | 151 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C3相无功功率 |  |  | kvar | 159 | r | Register/1000 | 2
| C4相电压值 |  |  | V | 161 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C4相无功功率 |  |  | kvar | 169 | r | Register/1000 | 2
| C5相电压值 |  |  | V | 171 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C5相无功功率 |  |  | kvar | 179 | r | Register/1000 | 2
| C6相电压值 |  |  | V | 181 | r | Register/10 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| C6相无功功率 |  |  | kvar | 189 | r | Register/1000 | 2
四、 | 输出位参数：03H功能码读
| Output1电流值 |  |  | A | 201 | r | Register/100 | 2
| Output1有功功率 |  |  | kW | 202 | r | Register/1000 | 2
| Output1视在功率 |  |  | kVA | 203 | r | Register/1000 | 2
| Output1功率因数 |  |  |  | 204 | r | Register/100 | 2
| Output1开关状态 |  |  |  | 205 | r
| Output2电流值 |  |  | A | 206 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| Output2开关状态 |  |  |  | 210 | r
| Output3电流值 |  |  | A | 211 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| Output3开关状态 |  |  |  | 215 | r
| Output4电流值 |  |  | A | 216 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| Output4开关状态 |  |  |  | 220 | r
| …… |  |  |  |  | r
| Output47电流值 |  |  | A | 430 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  |  | r
| Output47开关状态 |  |  |  | 435 | r
| Output48电流值 |  |  | A | 436 | r | Register/100 | 2
r
| Outpu48开关状态 |  |  |  | 440 | r
五、 | 输出位批量参数：03H功能码读
| 输出位1电流 |  |  | A | 501 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  | … | r | …
| 输出位48电流 |  |  | A | 548 | r | Register/100 | 2
| 保留 |  |  |  | 549-550
| 输出位1有功功率 |  |  | kW | 551 | r
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48有功功率 |  |  | kW | 598 | r
| 保留 |  |  |  | 599-500 | r
| 输出位1视在功率 |  |  | kVA | 601 | r
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48视在功率 |  |  | kVA | 648 | r
| 保留 |  |  |  | 649-650 | r
| 输出位1功率因数 |  |  |  | 651 | r | Register/100 | 2
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48功率因数 |  |  |  | 698 | r | Register/100 | 2
| 保留 |  |  |  | 699-700 | r
| 输出位1电能 |  |  | kWh | 701-702 | r | Register H*65536/10+Register L/10 | 4
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48电能 |  |  | kWh | 795-706 | r | Register H*65536/10+Register L/10 | 4
| 保留 |  |  |  | 797-800 | r
| 输出位1开关 |  |  |  | 801 | r
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48开关 |  |  |  | 848 | r
| 保留 |  |  |  | 849-850 | r
| 输出位1无功功率 |  |  | kvar | 851 | r
| …… |  |  |  | … | r
| 输出位48无功功率 |  |  | kvar | 898 | r
| 保留 |  |  |  | 899-1000 | r
六、 | 告警状态：03H功能码读
| 断路器1告警状态 |  |  |  | 1001 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 断路器6告警状态 |  |  |  | 1006 | r
| 保留 |  |  |  | 1007-1010 | r
| L1相电压告警状态 |  |  |  | 1011 | r | 0表示未告警，2和4表示预警，1和8表示已告警
| L1相电流告警状态 |  |  |  | 1012 | r
| L1相功率告警状态 |  |  |  | 1013 | r
| …… |  |  |  |  | r
| L3相功率告警状态 |  |  |  | 1019 | r
| 保留 |  |  |  | 1020 | r
| C1回路电压告警状态 |  |  |  | 1021 | r
| C1回路电流告警状态 |  |  |  | 1022 | r
| C1回路功率告警状态 |  |  |  | 1023 | r
| …… |  |  |  |  | r
| C6回路功率告警状态 |  |  |  | 1138 | r
| 保留 |  |  |  | 1139-1200 | r
| 输出位1开关告警 |  |  |  | 1201 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 输出位48开关告警 |  |  |  | 1248 | r
| 保留 |  |  |  | 1249-1250 | r
| 输出位1电流告警 |  |  |  | 1251 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 输出位48电流告警 |  |  |  | 1298 | r
| 保留 |  |  |  | 1299-1300 | r
| 输出位1功率告警 |  |  |  | 1301 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 输出位48功率告警 |  |  |  | 1348 | r
| 保留 |  |  |  | 1349-1600
七、 | 分组参数：03H功能码读
| 分组1有功功率 |  |  | kW | 1601 | r | Register/1000
| …… |  |  |  |  | r | Register/1000
| 分组8有功功率 |  |  | kW | 1608 | r | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 1609-1610 | r
| 分组1视在功率 |  |  | kVA | 1611 | r | Register/1000
| …… |  |  |  |  | r | Register/1000
| 分组8视在功率 |  |  | kVA | 1618 | r | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 1619-1620 | r
| 分组1功率因数 |  |  |  | 1621 | r | Register/100
| …… |  |  |  |  | r | Register/100
| 分组8功率因数 |  |  |  | 1628 | r | Register/100
| 保留 |  |  |  | 1629-1630 | r
| 分组1电能 |  |  | kWh | 1631 | r | Register H*65536/10+Register L/10
| …… |  |  |  |  | r
| 分组8电能 |  |  | kWh | 1646 | r | Register H*65536/10+Register L/10
| 保留 |  |  |  | 1647-1650 | r
| 分组1告警 |  |  |  | 1651 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 分组8告警 |  |  |  | 1658 | r
| 保留 |  |  |  | 1659-1770
八、 | 环境参数：03H功能码读
| 温度值1 |  |  | ℃ | 1771 | r | Register/10
| 湿度值1 |  |  | % | 1772 | r
| …… |  |  |  |  | r
| 温度值4 |  |  | ℃ | 1777 | r | Register/10
| 湿度值4 |  |  | % | 1778 | r
| 保留 |  |  |  | 1779-1780 | r
| 温度1告警 |  |  |  | 1781 | r
| 湿度1告警 |  |  |  | 1782 | r
| 温度2告警 |  |  |  | 1783 | r
| 湿度2告警 |  |  |  | 1784 | r
| 温度3告警 |  |  |  | 1785 | r
| 湿度3告警 |  |  |  | 1786 | r
| 温度4告警 |  |  |  | 1787 | r
| 湿度4告警 |  |  |  | 1788 | r
| 保留 |  |  |  | 1789-1790 | r
| 门1 |  |  |  | 1791 | r
| 门2 |  |  |  | 1792 | r
| 水 |  |  |  | 1793 | r
| 烟 |  |  |  | 1794 | r
九、 | 设备参数设置
| 通讯地址 | 1-255 | 1 | \ | 6001 | r/w | Register
| 蜂鸣器开关 | 0-1 | 1 | \ | 6002 | r/w | 0：close；1：open
| 时间同步 |  | 无 | s | 6003-6004 | w | Register |  | UTC时间
| 清除所有电能 |  |  |  | 6005
| 保留 |  |  |  | 6006
十、 | 相告警配置：03H功能码读，10H功能码写
| L1相电压告警使能 |  |  |  | 6101 | r/w
| L1相电压告警最大值 |  |  | V | 6102 | r/w | Register/10
| L1相电压预警最大值 |  |  | V | 6103 | r/w | Register/10
| L1相电压预警最小值 |  |  | V | 6104 | r/w | Register/10
| L1相电压告警最小值 |  |  | V | 6105 | r/w | Register/10
……
| L1相电流告警使能 |  |  |  | 6106
| …… |  |  | A |  | r/w | Register/100
| L1相电流报最小值 |  |  | A | 6110 | r/w | Register/100
| L1相功率告警使能 |  |  |  | 6111 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| L1相功率告警最小值 |  |  | kW | 6115 | r/w | Register/1000
| …… |  |  |  |  | r/w
| L2相电压告警使能 |  |  |  | 6116 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| L2相功率告警最小值 |  |  | kW | 6130 | r/w | Register/1000
| …… |  |  |  |  | r/w
| L3相电压告警使能 |  |  |  | 6131 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| L3相功率告警最小值 |  |  | kW | 6145 | r/w | Register/1000
十一、 | 回路告警配置：03H功能码读，10H功能码写
| C1回路电压告警使能 |  |  |  | 6201 | r/w
| C1回路电压告警最大值 |  |  |  | 6202 | r/w | Register/10
| C1回路电压预警最大值 |  |  |  | 6203 | r/w | Register/10
| C1回路电压预警最小值 |  |  |  | 6204 | r/w | Register/10
| C1回路电压告警最小值 |  |  |  | 6205 | r/w | Register/10
……
| C6回路电压告警最小值 |  |  |  | 6230 | r/w | Register/10
……
| C1回路电流告警使能 |  |  |  | 6231 | r/w
……
| C6回路电流告警最小值 |  |  |  | 6260 | r/w | Register/100
……
| C1回路功率告警使能 |  |  |  | 6261 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| C6相功率告警最小值 |  |  |  | 6290 | r/w | Register/1000
十二、 | 输出位告警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 输出位1电流告警使能 |  |  |  | 6301 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 输出位48电流告警使能 |  |  |  | 6348 | r/w
| 保留 |  |  |  | 6349-6350
| 输出位1电流告警最大值 |  |  | A | 6351 | r/w | Register/100
… | …… |  |  | A |  | r/w | Register/100
| 输出位48电流告警最大值 |  |  | A | 6398 | r/w | Register/100
| 保留 |  |  |  | 6399-6400
| 输出位1电流预警最大值 |  |  | A | 6401 | r/w | Register/100
| …… |  |  | A |  | r/w | Register/100
| 输出位48电流预警最大值 |  |  | A | 6448 | r/w | Register/100
| 保留 |  |  |  | 6449-6450
| 输出位1电流预警最小值 |  |  | A | 6451 | r/w | Register/100
| …… |  |  | A |  | r/w | Register/100
| 输出位48电流预警最小值 |  |  | A | 6498 | r/w | Register/100
| 保留 |  |  |  | 6499-6500
| 输出位1电流告警最小值 |  |  | A | 6501 | r/w | Register/100
| …… |  |  | A |  | r/w | Register/100
| 输出位48电流告警最小值 |  |  | A | 6548 | r/w | Register/100
| 保留 |  |  |  | 6549-6550
| 输出位1功率告警使能 |  |  |  | 6551 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 输出位48功率告警使能 |  |  |  | 6598 | r/w
| 保留 |  |  |  | 6599-6600
| 输出位1功率告警最大值 |  |  | kW | 6601 | r/w | Register/1000
| …… |  |  | kW |  | r/w | Register/1000
| 输出位48功率告警最大值 |  |  | kW | 6648 | r/w | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 6649-6650
| 输出位1功率预警最大值 |  |  | kW | 6651 | r/w | Register/1000
| …… |  |  | kW |  | r/w | Register/1000
| 输出位48功率预警最大值 |  |  | kW | 6698 | r/w | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 6699-6700
| 输出位1功率预警最小值 |  |  | kW | 6701 | r/w | Register/1000
| …… |  |  | kW |  | r/w | Register/1000
| 输出位48功率预警最小值 |  |  | kW | 6748 | r/w | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 6749-6750
| 输出位1功率告警最小值 |  |  | kW | 6751 | r/w | Register/1000
| …… |  |  | kW |  | r/w | Register/1000
| 输出位48功率告警最小值 |  |  | kW | 6798 | r/w | Register/1000
| 保留 |  |  |  | 6799-6800
| 输出位1上电延时 |  |  | s | 6801 | r/w
| …… |  |  | s |  | r/w
| 输出位48上电延时 |  |  | s | 6848 | r/w
| 保留 |  |  |  | 6849-6850
十三、 | 控制量：10H功能码写
| 输出位1通断控制 |  |  |  | 6901 | w
| …… |  |  |  |  | w
| 输出位48通断控制 |  |  |  | 6948 | w
| 保留 |  |  |  | 6949-6950
| 输出位1清除电能 |  |  |  | 6951 | w
| …… |  |  |  |  | w
| 输出位48清除电能 |  |  |  | 6958 | w
| 保留 |  |  |  | 6959-7000
十四、 | 环境告警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 温度1告警使能 |  |  |  | 7001 | r/w
| 温度1告警最大值 |  |  | ℃ | 7002 | r/w | Register/10
| 温度1预警最大值 |  |  | ℃ | 7003 | r/w | Register/10
| 温度1预警最小值 |  |  | ℃ | 7004 | r/w | Register/10
| 温度1告警最小值 |  |  | ℃ | 7005 | r/w | Register/10
| 湿度1告警使能 |  |  |  | 7006 | r/w
| 湿度1告警最大值 |  |  | % | 7007 | r/w
| 湿度1预警最大值 |  |  | % | 7008 | r/w
| 湿度1预警最小值 |  |  | % | 7009 | r/w
| 湿度1告警最小值 |  |  | % | 7010 | r/w
| 温度2告警使能 |  |  |  | 7011 | r/w
……
| 湿度4告警使能 |  |  |  | 7036 | r/w
| 湿度4告警最大值 |  |  | % | 7037 | r/w
| 湿度4预警最大值 |  |  | % | 7038 | r/w
| 湿度4预警最小值 |  |  | % | 7039 | r/w
| 湿度4告警最小值 |  |  | % | 7040 | r/w
十五、 | 分组告警配置：03H功能码读，10H功能码写
| 分组1功率告警使能 |  |  |  | 7101 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8功率告警使能 |  |  |  | 7108 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7109-7110
| 分组1功率告警最大值 |  |  |  | 7111 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8功率告警最大值 |  |  |  | 7118 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7119-7120
| 分组1功率预警最大值 |  |  |  | 7121 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8功率预警最大值 |  |  |  | 7128 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7129-7130
| 分组1功率预警最小值 |  |  |  | 7131 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8功率预警最小值 |  |  |  | 7138 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7139-7140
| 分组1功率告警最小值 |  |  |  | 7141 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8功率告警最小值 |  |  |  | 7148 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7149-7150
| 分组1通断控制 |  |  |  | 7151 | r/w
| …… |  |  |  |  | r/w
| 分组8通断控制 |  |  |  | 7158 | r/w
| 保留 |  |  |  | 7159-7160

## Sheet2
分组1开关 | 分组1功率告警最大值 | 分组1功率预警最大值 | 分组1功率预警最小值 | 分组1功率告警最小值
分组2开关 | 分组2功率告警最大值 | 分组2功率预警最大值 | 分组2功率预警最小值 | 分组2功率告警最小值
分组3开关 | 分组3功率告警最大值 | 分组3功率预警最大值 | 分组3功率预警最小值 | 分组3功率告警最小值
分组4开关 | 分组4功率告警最大值 | 分组4功率预警最大值 | 分组4功率预警最小值 | 分组4功率告警最小值
分组5开关 | 分组5功率告警最大值 | 分组5功率预警最大值 | 分组5功率预警最小值 | 分组5功率告警最小值
分组6开关 | 分组6功率告警最大值 | 分组6功率预警最大值 | 分组6功率预警最小值 | 分组6功率告警最小值
分组7开关 | 分组7功率告警最大值 | 分组7功率预警最大值 | 分组7功率预警最小值 | 分组7功率告警最小值
分组8开关 | 分组8功率告警最大值 | 分组8功率预警最大值 | 分组8功率预警最小值 | 分组8功率告警最小值