|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **相和回路电压、电流、功率设置：**  统一设置栏的显示没变化；  最大值小于其他三个阈值时无报错提示 |  |
| 2 | **相电流设置：**  输入时最大只能输入16A  **相功率设置：**  输入时最大只能输入7000W  **回路功率设置：**  输入时最大能输入7000W，应为3520W |  |
| 3 | **模式选择：**  选择了模式后页面回到了阅读模式，但是右上角的按键没有恢复阅读模式，选项没有隐藏 |  |
| 4 | **单元电流、功率：**  统一设置没有实现 |  |
| 5 | **SNMPv3设置：**  开启选项显示的是ModbusTcp |  |
| 6 | **开关控制：**  顺位时延和复位时延是否需要加上统一设置 |  |
| 7 | **相、回路设置界面告警显示：**  同时超过上临界和最大值时，显示的是黄色预警 |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |